## PP-Normabmessungen
|  |  | Anlage 3.2.3.1b | [14 empty] | 1/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Abmessungen gemäss EN 1852
Steifigkeitsklassen |  |  |  | SN 4 |  |  | SN 8 |  |  |  | SN 12 |  |  |  | SN 16
1 | [8 empty] | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Aussendurchmesser |  |  | S 16 / SDR 33 |  |  | S 14/ SDR 29 |  |  | 5: S 12.5/ SDR 26; SN 12 9: S 10.5 / SDR 22
dn | dem,min | dem,max | emin | emax | kg/m* | emin | emax | kg/m* |  | emin | emax | kg/m* |  | emin | emax | kg/m* |  | dn
110 | 110 | 110.4 | 3.4 | 4 | 1.0419 | 3.8 | 4.4 | 1.1601 |  | 4.2 | 4.9 | 1.2773 |  | 5 | 5.7 | 1.5091 |  | 110
125 | 125 | 125.4 | 3.9 | 4.5 | 1.3576 | 4.3 | 5 | 1.4919 |  | 4.8 | 5.5 | 1.6585 |  | 5.7 | 6.5 | 1.9547 |  | 125
160 | 160 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 2.1846 | 5.5 | 6.3 | 2.4427 |  | 6.2 | 7.1 | 2.7411 |  | 7.3 | 8.3 | 3.2043 |  | 160
200 | 200 | 200.6 | 6.2 | 7.1 | 3.454 | 6.9 | 7.8 | 3.83 |  | 7.7 | 8.7 | 4.2564 |  | 9.1 | 10.3 | 4.9937 |  | 200
250 | 250 | 250.8 | 7.7 | 8.7 | 5.3631 | 8.6 | 9.7 | 5.9677 |  | 9.6 | 10.8 | 6.634 |  | 11.4 | 12.8 | 7.8189 |  | 250
315 | 315 | 316 | 9.7 | 10.9 | 8.5127 | 10.8 | 12.1 | 9.444 |  | 12.1 | 13.6 | 10.5355 |  | 14.4 | 16.1 | 12.4429 |  | 315
355 | 355 | 358.2 | 10.9 | 12.2 | 10.7816 | 12.2 | 13.7 | 12.0219 |  | 13.6 | 15.2 | 13.3467 |  | 16.2 | 18.1 | 15.7772 |  | 355
400 | 400 | 403.6 | 12.3 | 13.8 | 13.7079 | 13.7 | 15.3 | 15.213 |  | 15.3 | 17.1 | 16.9194 |  | 18.2 | 20.3 | 19.9746 |  | 400
450 | 450 | 454.1 | 13.8 | 15.4 | 17.3036 | 15.4 | 17.2 | 19.239 |  | 17.2 | 19.2 | 21.3987 |  | 20.5 | 22.8 | 25.3098 |  | 450
500 | 500 | 504.5 | 15.3 | 17.1 | 21.3175 | 17.1 | 19.1 | 23.7369 |  | 19.1 | 21.3 | 26.4034 |  | 22.8 | 25.3 | 31.2756 |  | 500
630 | 630 | 635.7 | 19.3 | 21.5 | 33.881 | 21.6 | 24 | 37.7758 |  | 24.1 | 26.8 | 41.9748 |  | 28.7 | 31.8 | 49.6071 |  | 630
800 | 800 | 807.2 | 24.5 | 27.2 | 54.6159 | 27.4 | 30.4 | 60.8522 |  | 30.6 | 33.9 | 67.6775 |  | 36.4 | 40.3 | 79.8984 |  | 800
[8 empty] | * bezogen auf PP-HM mit einer Dichte von,( | SN 12 7: 0.915; SN 12 8: g/cm3
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PP-Innenabmessungen
|  | Anlage 3.2.3.1b | [9 empty] | 2/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Innendurchmesser und innere Rohroberfläche/ Meter
| SN 4 |  |  | SN 8 |  |  | SN 12 |  |  | SN 16
1 |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
| S 16 / SDR 33 |  |  | S 14/ SDR 29 |  |  | Serie 12.5/ SDR 26 |  |  | Serie 10.5 / SDR 22
dn | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] | dn
110 | 103.2 | 0.32421 |  | 102.4 | 0.3217 |  | 101.6 | 0.31919 |  | 100 | 0.31416 | 110
125 | 117.2 | 0.36819 |  | 116.4 | 0.36568 |  | 115.4 | 0.36254 |  | 113.6 | 0.35688 | 125
160 | 150.2 | 0.47187 |  | 149 | 0.4681 |  | 147.6 | 0.4637 |  | 145.4 | 0.45679 | 160
200 | 187.6 | 0.58936 |  | 186.2 | 0.58496 |  | 184.6 | 0.57994 |  | 181.8 | 0.57114 | 200
250 | 234.6 | 0.73702 |  | 232.8 | 0.73136 |  | 230.8 | 0.72508 |  | 227.2 | 0.71377 | 250
315 | 295.6 | 0.92865 |  | 293.4 | 0.92174 |  | 290.8 | 0.91358 |  | 286.2 | 0.89912 | 315
355 | 333.2 | 1.0468 |  | 330.6 | 1.0386 |  | 327.8 | 1.0298 |  | 322.6 | 1.0135 | 355
400 | 375.4 | 1.1794 |  | 372.6 | 1.1706 |  | 369.4 | 1.1605 |  | 363.6 | 1.1423 | 400
450 | 422.4 | 1.327 |  | 419.2 | 1.317 |  | 415.6 | 1.3056 |  | 409 | 1.2849 | 450
500 | 469.4 | 1.4747 |  | 465.8 | 1.4634 |  | 461.8 | 1.4508 |  | 454.4 | 1.4275 | 500
630 | 591.4 | 1.8579 |  | 586.8 | 1.8435 |  | 581.8 | 1.8278 |  | 572.6 | 1.7989 | 630
800 | 751 | 2.3593 |  | 745.2 | 2.3411 |  | 738.8 | 2.321 |  | 727.2 | 2.2846 | 800
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PP-Vollfüllung SN 4
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1b | [19 empty] | 3/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 4 (Serie 16 / SDR 33) | [7 empty] | PP-HM
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 103.2 | 0.0083647 | 0.80136 | 6.7031 |  | 0.98556 | 8.2439 |  | 1.1409 | 9.5433 |  | 1.2778 | 10.6883 | 1.4016 | 11.7237 | 1.5154 | 12.6759 | 1.6214 | 13.5623 | 1.7209 | 14.3949 | 1.8151 | 15.1823 |  | 110
125 | 117.2 | 0.010788 | 0.87193 | 9.4065 |  | 1.072 | 11.565 |  | 1.2408 | 13.3855 |  | 1.3895 | 14.9896 | 1.5239 | 16.44 | 1.6476 | 17.7739 | 1.7626 | 19.0156 | 1.8708 | 20.1819 | 1.973 | 21.285 |  | 125
160 | 150.2 | 0.017719 | 1.0265 | 18.1879 |  | 1.2614 | 22.3498 |  | 1.4594 | 25.8593 |  | 1.634 | 28.9518 | 1.7918 | 31.7479 | 1.9369 | 34.3193 | 2.072 | 36.7129 | 2.1989 | 38.961 | 2.3189 | 41.0875 |  | 160
200 | 187.6 | 0.027641 | 1.1864 | 32.794 |  | 1.4573 | 40.2815 |  | 1.6857 | 46.5951 |  | 1.887 | 52.1581 | 2.0689 | 57.1879 | 2.2363 | 61.8135 | 2.3921 | 66.1191 | 2.5384 | 70.1631 | 2.6767 | 73.9882 |  | 200
250 | 234.6 | 0.043226 | 1.3706 | 59.2467 |  | 1.683 | 72.7474 |  | 1.9463 | 84.131 |  | 2.1783 | 94.1611 | 2.3881 | 103.2295 | 2.5811 | 111.5692 | 2.7606 | 119.3317 | 2.9293 | 126.6227 | 3.0888 | 133.5188 |  | 250
315 | 295.6 | 0.068628 | 1.5892 | 109.0634 |  | 1.9507 | 133.8721 |  | 2.2555 | 154.7896 |  | 2.5241 | 173.2196 | 2.7669 | 189.8824 | 2.9901 | 205.206 | 3.198 | 219.4691 | 3.3932 | 232.8656 | 3.5778 | 245.5366 |  | 315
355 | 333.2 | 0.087197 | 1.715 | 149.5447 |  | 2.1048 | 183.5336 |  | 2.4335 | 212.191 |  | 2.723 | 237.4403 | 2.9848 | 260.2683 | 3.2256 | 281.2615 | 3.4497 | 300.8019 | 3.6602 | 319.1549 | 3.8593 | 336.5139 |  | 355
400 | 375.4 | 0.11068 | 1.8497 | 204.728 |  | 2.2698 | 251.2235 |  | 2.624 | 290.4251 |  | 2.936 | 324.9644 | 3.2181 | 356.1915 | 3.4776 | 384.9084 | 3.7191 | 411.638 | 3.9459 | 436.7434 | 4.1605 | 460.4889 |  | 400
450 | 422.4 | 0.14013 | 1.9927 | 279.2466 |  | 2.445 | 342.6212 |  | 2.8263 | 396.0533 |  | 3.1622 | 443.1304 | 3.466 | 485.6927 | 3.7453 | 524.8336 | 4.0053 | 561.2657 | 4.2494 | 595.484 | 4.4804 | 627.8487 |  | 450
500 | 469.4 | 0.17305 | 2.1295 | 368.5211 |  | 2.6126 | 452.107 |  | 3.0198 | 522.5789 |  | 3.3786 | 584.6687 | 3.703 | 640.8039 | 4.0013 | 692.4265 | 4.2789 | 740.4764 | 4.5397 | 785.6063 | 4.7864 | 828.2917 |  | 500
630 | 591.4 | 0.2747 | 2.4611 | 676.046 |  | 3.0186 | 829.2035 |  | 3.4887 | 958.3295 |  | 3.9028 | 1072.0958 | 4.2773 | 1174.9508 | 4.6216 | 1269.5371 | 4.9421 | 1357.577 | 5.2431 | 1440.2666 | 5.5278 | 1518.4769 |  | 630
800 | 751 | 0.44297 | 2.8555 | 1264.8863 |  | 3.5017 | 1551.1432 |  | 4.0465 | 1792.4809 |  | 4.5266 | 2005.1095 | 4.9605 | 2197.3439 | 5.3596 | 2374.1238 | 5.7311 | 2538.6679 | 6.08 | 2693.2123 | 6.4099 | 2839.3847 |  | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PP-Vollfüllung SN 8
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1b | [19 empty] | 4/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 8 (Serie 14/ SDR 29) | [7 empty] | PP-HM
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 102.4 | 0.0082355 | 0.79722 | 6.5655 |  | 0.98048 | 8.0748 |  | 1.135 | 9.3476 |  | 1.2712 | 10.4693 | 1.3944 | 11.4836 | 1.5077 | 12.4163 | 1.6131 | 13.2846 | 1.7121 | 14.1001 | 1.8058 | 14.8715 |  | 110
125 | 116.4 | 0.010641 | 0.86799 | 9.2365 |  | 1.0672 | 11.3563 |  | 1.2352 | 13.144 |  | 1.3832 | 14.7193 | 1.5171 | 16.1436 | 1.6402 | 17.4536 | 1.7548 | 18.6729 | 1.8624 | 19.8182 | 1.9642 | 20.9015 |  | 125
160 | 149 | 0.017437 | 1.0211 | 17.8047 |  | 1.2548 | 21.8793 |  | 1.4518 | 25.3152 |  | 1.6255 | 28.3428 | 1.7825 | 31.0802 | 1.9268 | 33.5977 | 2.0612 | 35.9411 | 2.1875 | 38.1421 | 2.3069 | 40.2239 |  | 160
200 | 186.2 | 0.02723 | 1.1807 | 32.1498 |  | 1.4503 | 39.4907 |  | 1.6776 | 45.6808 |  | 1.8779 | 51.1349 | 2.059 | 56.0663 | 2.2255 | 60.6014 | 2.3806 | 64.8227 | 2.5262 | 68.7876 | 2.6639 | 72.5378 |  | 200
250 | 232.8 | 0.042565 | 1.3639 | 58.0529 |  | 1.6747 | 71.2824 |  | 1.9367 | 82.4373 |  | 2.1676 | 92.2659 | 2.3764 | 101.1521 | 2.5684 | 109.3243 | 2.7471 | 116.931 | 2.9149 | 124.0755 | 3.0737 | 130.8331 |  | 250
315 | 293.4 | 0.06761 | 1.5817 | 106.9354 |  | 1.9415 | 131.2613 |  | 2.2448 | 151.7718 |  | 2.5121 | 169.8432 | 2.7538 | 186.1818 | 2.976 | 201.2072 | 3.1829 | 215.1929 | 3.3772 | 228.3287 | 3.5609 | 240.7531 |  | 315
355 | 330.6 | 0.085841 | 1.7065 | 146.4893 |  | 2.0944 | 179.7855 |  | 2.4214 | 207.8588 |  | 2.7096 | 232.5936 | 2.9701 | 254.9564 | 3.2097 | 275.5218 | 3.4327 | 294.664 | 3.6421 | 312.643 | 3.8402 | 329.6482 |  | 355
400 | 372.6 | 0.10904 | 1.8409 | 200.7323 |  | 2.2591 | 246.3224 |  | 2.6116 | 284.7607 |  | 2.9222 | 318.6275 | 3.203 | 349.2465 | 3.4612 | 377.4044 | 3.7016 | 403.6136 | 3.9274 | 428.2302 | 4.1409 | 451.5134 |  | 400
450 | 419.2 | 0.13802 | 1.9832 | 273.7163 |  | 2.4333 | 335.8385 |  | 2.8128 | 388.2148 |  | 3.1472 | 434.3616 | 3.4495 | 476.0828 | 3.7274 | 514.4503 | 3.9862 | 550.1626 | 4.2292 | 583.7046 | 4.4591 | 615.4299 |  | 450
500 | 465.8 | 0.17041 | 2.1193 | 361.1386 |  | 2.6 | 443.0535 |  | 3.0052 | 512.1166 |  | 3.3623 | 572.9652 | 3.6852 | 627.9782 | 3.982 | 678.5689 | 4.2584 | 725.6582 | 4.5179 | 769.886 | 4.7634 | 811.7181 |  | 500
630 | 586.8 | 0.27044 | 2.4491 | 662.3336 |  | 3.004 | 812.3901 |  | 3.4718 | 938.9017 |  | 3.8839 | 1050.3647 | 4.2565 | 1151.1372 | 4.5992 | 1243.8086 | 4.9182 | 1330.066 | 5.2177 | 1411.0815 | 5.5011 | 1487.7084 |  | 630
800 | 745.2 | 0.43615 | 2.8418 | 1239.4492 |  | 3.4849 | 1519.9584 |  | 4.0272 | 1756.4504 |  | 4.5049 | 1964.8098 | 4.9368 | 2153.1845 | 5.334 | 2326.4149 | 5.7037 | 2487.6554 | 6.0509 | 2639.0968 | 6.3793 | 2782.3344 |  | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PP-Vollfüllung SN12
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1b | [19 empty] | 5/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN12 (Serie 12.5 / SDR 26) | [7 empty] | PP-HM
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 101.6 | 0.0081073 | 0.79307 | 6.4297 |  | 0.9754 | 7.9078 |  | 1.1292 | 9.1545 |  | 1.2647 | 10.2531 | 1.3872 | 11.2465 | 1.4999 | 12.16 | 1.6048 | 13.0104 | 1.7033 | 13.8092 | 1.7965 | 14.5647 |  | 110
125 | 115.4 | 0.010459 | 0.86304 | 9.0268 |  | 1.0611 | 11.0987 |  | 1.2282 | 12.846 |  | 1.3754 | 14.3857 | 1.5085 | 15.7778 | 1.6309 | 17.0582 | 1.7449 | 18.25 | 1.8519 | 19.3694 | 1.9531 | 20.4282 |  | 125
160 | 147.6 | 0.01711 | 1.0148 | 17.3641 |  | 1.2471 | 21.3382 |  | 1.4429 | 24.6895 |  | 1.6155 | 27.6424 | 1.7716 | 30.3124 | 1.9151 | 32.7678 | 2.0487 | 35.0534 | 2.1741 | 37.2002 | 2.2928 | 39.2307 |  | 160
200 | 184.6 | 0.026764 | 1.1741 | 31.4233 |  | 1.4422 | 38.5989 |  | 1.6683 | 44.6495 |  | 1.8675 | 49.9809 | 2.0476 | 54.8012 | 2.2132 | 59.2342 | 2.3674 | 63.3605 | 2.5122 | 67.2361 | 2.6491 | 70.9018 |  | 200
250 | 230.8 | 0.041837 | 1.3563 | 56.7439 |  | 1.6654 | 69.6761 |  | 1.926 | 80.5802 |  | 2.1557 | 90.1879 | 2.3633 | 98.8745 | 2.5543 | 106.863 | 2.732 | 114.2987 | 2.8989 | 121.2826 | 3.0568 | 127.8884 |  | 250
315 | 290.8 | 0.066417 | 1.5727 | 104.4538 |  | 1.9305 | 128.2167 |  | 2.2321 | 148.2525 |  | 2.4979 | 165.9057 | 2.7383 | 181.8662 | 2.9592 | 196.5439 | 3.1649 | 210.2059 | 3.3581 | 223.0378 | 3.5409 | 235.1746 |  | 315
355 | 327.8 | 0.084393 | 1.6973 | 143.2423 |  | 2.0831 | 175.8023 |  | 2.4084 | 203.2549 |  | 2.695 | 227.4428 | 2.9542 | 249.3113 | 3.1925 | 269.422 | 3.4143 | 288.141 | 3.6226 | 305.7226 | 3.8196 | 322.3519 |  | 355
400 | 369.4 | 0.10717 | 1.8309 | 196.2251 |  | 2.2468 | 240.7939 |  | 2.5974 | 278.3712 |  | 2.9063 | 311.4794 | 3.1856 | 341.4126 | 3.4425 | 368.9397 | 3.6816 | 394.5618 | 3.9061 | 418.627 | 4.1185 | 441.3887 |  | 400
450 | 415.6 | 0.13566 | 1.9725 | 267.576 |  | 2.4201 | 328.3077 |  | 2.7976 | 379.5116 |  | 3.1301 | 424.6255 | 3.4308 | 465.413 | 3.7073 | 502.9217 | 3.9647 | 537.8347 | 4.2064 | 570.626 | 4.435 | 601.6412 |  | 450
500 | 461.8 | 0.16749 | 2.1078 | 353.0437 |  | 2.5859 | 433.1262 |  | 2.989 | 500.6445 |  | 3.3442 | 560.1321 | 3.6653 | 613.9146 | 3.9606 | 663.3737 | 4.2354 | 709.4098 | 4.4936 | 752.6483 | 4.7378 | 793.5447 |  | 500
630 | 581.8 | 0.26585 | 2.436 | 647.6247 |  | 2.988 | 794.3548 |  | 3.4533 | 918.062 |  | 3.8633 | 1027.0542 | 4.2339 | 1125.593 | 4.5748 | 1216.2101 | 4.8921 | 1300.5555 | 5.19 | 1379.7752 | 5.4719 | 1454.7035 |  | 630
800 | 738.8 | 0.42869 | 2.8266 | 1211.7492 |  | 3.4664 | 1485.9991 |  | 4.0057 | 1717.2142 |  | 4.4809 | 1920.9245 | 4.9105 | 2105.096 | 5.3056 | 2274.4612 | 5.6733 | 2432.1039 | 6.0187 | 2580.1663 | 6.3454 | 2720.2079 |  | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## PP-Vollfüllung SN16
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1b | [19 empty] | 6/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 16 (Serie 10.5 / SDR 22) | [7 empty] | PP-HM
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 100 | 0.007854 | 0.78473 | 6.1632 |  | 0.96517 | 7.5805 |  | 1.1174 | 8.7757 |  | 1.2515 | 9.829 | 1.3727 | 10.7814 | 1.4843 | 11.6574 | 1.5881 | 12.4727 | 1.6856 | 13.2386 | 1.7778 | 13.9629 |  | 110
125 | 113.6 | 0.010136 | 0.85411 | 8.6568 |  | 1.0502 | 10.6442 |  | 1.2155 | 12.3202 |  | 1.3613 | 13.7971 | 1.493 | 15.1325 | 1.6142 | 16.3606 | 1.727 | 17.5038 | 1.8329 | 18.5775 | 1.9331 | 19.5932 |  | 125
160 | 145.4 | 0.016604 | 1.0049 | 16.6854 |  | 1.2349 | 20.5048 |  | 1.4289 | 23.7256 |  | 1.5998 | 26.5636 | 1.7544 | 29.1297 | 1.8965 | 31.4896 | 2.0288 | 33.6862 | 2.153 | 35.7494 | 2.2706 | 37.7009 |  | 160
200 | 181.8 | 0.025958 | 1.1625 | 30.1764 |  | 1.428 | 37.0683 |  | 1.6519 | 42.8798 |  | 1.8491 | 48.0004 | 2.0275 | 52.6301 | 2.1915 | 56.8879 | 2.3442 | 60.8511 | 2.4876 | 64.5735 | 2.6232 | 68.0943 |  | 200
250 | 227.2 | 0.040542 | 1.3427 | 54.4341 |  | 1.6487 | 66.8415 |  | 1.9067 | 77.3032 |  | 2.1341 | 86.5211 | 2.3397 | 94.8552 | 2.5287 | 102.5195 | 2.7047 | 109.6536 | 2.87 | 116.3541 | 3.0263 | 122.6919 |  | 250
315 | 286.2 | 0.064332 | 1.5568 | 100.1511 |  | 1.911 | 122.9377 |  | 2.2096 | 142.1504 |  | 2.4728 | 159.0785 | 2.7107 | 174.3834 | 2.9294 | 188.4581 | 3.1331 | 201.5589 | 3.3244 | 213.8637 | 3.5053 | 225.5021 |  | 315
355 | 322.6 | 0.081737 | 1.6802 | 137.3308 |  | 2.0621 | 168.5505 |  | 2.3841 | 194.8731 |  | 2.6679 | 218.0654 | 2.9244 | 239.0337 | 3.1603 | 258.3166 | 3.3799 | 276.2651 | 3.5862 | 293.123 | 3.7812 | 309.0678 |  | 355
400 | 363.6 | 0.10383 | 1.8127 | 188.2161 |  | 2.2244 | 230.9702 |  | 2.5716 | 267.0174 |  | 2.8775 | 298.7775 | 3.154 | 327.4919 | 3.4083 | 353.8982 | 3.645 | 378.4772 | 3.8674 | 401.5625 | 4.0777 | 423.3975 |  | 400
450 | 409 | 0.13138 | 1.9526 | 256.5412 |  | 2.3959 | 314.7738 |  | 2.7696 | 363.8708 |  | 3.0988 | 407.1283 | 3.3965 | 446.2375 | 3.6702 | 482.2029 | 3.925 | 515.6793 | 4.1643 | 547.1214 | 4.3907 | 576.8604 |  | 450
500 | 454.4 | 0.16217 | 2.0865 | 338.3653 |  | 2.5598 | 415.125 |  | 2.9589 | 479.842 |  | 3.3105 | 536.8615 | 3.6284 | 588.4126 | 3.9207 | 635.8197 | 4.1928 | 679.9458 | 4.4484 | 721.3905 | 4.6901 | 760.5902 |  | 500
630 | 572.6 | 0.25751 | 2.4119 | 621.0903 |  | 2.9584 | 761.8193 |  | 3.4192 | 880.4672 |  | 3.8251 | 985.0019 | 4.1921 | 1079.5108 | 4.5296 | 1166.4221 | 4.8438 | 1247.3181 | 5.1388 | 1323.298 | 5.4179 | 1395.1621 |  | 630
800 | 727.2 | 0.41533 | 2.799 | 1162.522 |  | 3.4325 | 1425.6479 |  | 3.9666 | 1647.4847 |  | 4.4372 | 1842.9325 | 4.8627 | 2019.6339 | 5.2539 | 2182.1297 | 5.6181 | 2333.3785 | 5.9601 | 2475.4354 | 6.2836 | 2609.797 |  | 800
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)

## Wandrauhigkeiten & Teilfüllung
| Anlage 3.2.3.1b |  | 7/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen |  | Rauhigkeit und Teilfüllung
Rohrmaterial | kb [mm]
PE, PP, PVC | 0.25 - 0.6
Beton | 2.0 - 3.0
Guss | 1.0 - 1.5 ?
Steinzeug | 0.2 - 0.6
GFK
“Tables for the hydraulic design of pipes, sewers and channels”
Authors: HR Wallingford and D.I.H. Barr
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (12.2017)
Füllgrad h/di
Max. zulässiger Teilfüllungsgrad = 0.85

## Legende
| Anlage 3.2.3.1b | 8/8
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von PP-Kanalrohrleitungen
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Legende der Abkürzungen
Abkürzung | Beschreibung
dn | nomineller Aussendurchmesser [mm]
e | Wanddicke [mm]
di | errechneter Innendurchmesser (auf Basis von dn und e) [mm]
AR | benetzte Rohrinnenoberfläche pro Meter [m2]
kg/m | Metergewicht des Rohrs [kg/m]
Ai | innere Kreisquerschnittsfläche des Rohrs [m2]
v | Fliessgeschwindigkeit bei Vollfüllung [m/s]
Q | Volumenstrom bei Vollfüllung [l/s]
kb | Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen [mm]
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)