## PVC-U-Normabmessungen
|  |  |  | Anlage 3.2.3.1c | [21 empty] | 1/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Abmessungen gemäss EN 1401-1
| Steifigkeitsklassen |  |  |  | SN 0.5** |  |  |  | SN2 |  |  |  | SN 4 |  |  |  | SN 8 |  |  | SN 12** |  |  | SN 16**
| 1 | [9 empty] | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12
| Aussendurchmesser |  |  | S 40 / SDR 81 |  |  |  | S 25/ SDR 51 |  |  | 5: S 20/ SDR 41; SN 4 9: S 16.5 / SDR 34 | S 15.5/ SDR 32? |  |  | S 13.5/ SDR 28?
| dn | dem,min | dem,max | emin | emax | kg/m* |  | emin | emax | kg/m* |  | emin | emax | kg/m* |  | emin | emax | kg/m* | emin | emax | kg/m* | emin | emax | kg/m* |  | dn
| 110 | 110 | 110.3 | - | - | - | ** | 3 | - | 1.3917 |  | 3.2 | 3.8 | 1.4817 |  | 3.2 | 3.8 | 1.4817 | 3.6 | - | 1.6606 | - | - | - |  | 110
| 125 | 125 | 125.3 | - | - | - | ** | 3 | - | 1.5868 |  | 3.2 | 3.8 | 1.6898 |  | 3.7 | 4.3 | 1.9458 | 4 | - | 2.0983 | - | - | - |  | 125
| 160 | 160 | 160.4 | - | - | - |  | 3.2 | 3.8 | 2.1753 |  | 4 | 4.6 | 2.7053 |  | 4.7 | 5.4 | 3.1645 | 5.5 | - | 3.684 | 6 | - | 4.0059 |  | 160
| 200 | 200 | 200.5 | - | - | - |  | 3.9 | 4.5 | 3.3157 |  | 4.9 | 5.6 | 4.1446 |  | 5.9 | 6.7 | 4.9649 | 6.6 | - | 5.5339 | 7.5 | - | 6.2592 |  | 200
| 250 | 250 | 250.5 | - | - | - |  | 4.9 | 5.6 | 5.2068 |  | 6.2 | 7.1 | 6.5532 |  | 7.3 | 8.3 | 7.6811 | 8.2 | - | 8.5961 | 9.3 | - | 9.7048 |  | 250
| 315 | 315 | 315.6 | - | - | - |  | 6.2 | 7.1 | 8.3004 |  | 7.7 | 8.7 | 10.2585 |  | 9.2 | 10.4 | 12.197 | 10 | - | 13.223 | 11.7 | - | 15.3846 |  | 315
| 355 | 355 | 355.7 | - | - | - |  | 7 | 7.9 | 10.561 |  | 8.7 | 9.8 | 13.0617 |  | 10.4 | 11.7 | 15.5374 | - | - | - | - | - | - |  | 355
| 400 | 400 | 400.7 | - | - | - |  | 7.9 | 8.9 | 13.4293 |  | 9.8 | 11 | 16.5784 |  | 11.7 | 13.1 | 19.6962 | 12.6 | - | 21.1621 | 14.9 | - | 24.8765 |  | 400
| 450 | 450 | 450.8 | - | - | - |  | 8.8 | 9.9 | 16.8324 |  | 11 | 12.3 | 20.9356 |  | 13.2 | 14.8 | 24.9969 | - | - | - | - | - | - |  | 450
| 500 | 500 | 500.9 | 6.2 | - | 13.2731 |  | 9.8 | 11 | 20.8271 |  | 12.3 | 13.8 | 26.0068 |  | 14.6 | 16.3 | 30.7243 | 16.5 | - | 34.5867 | 18.6 | - | 38.8193 |  | 500
| 630 | 630 | 631.1 | 7.9 | - | 21.3067 |  | 12.3 | 13.8 | 32.9391 |  | 15.4 | 17.2 | 41.0338 |  | 18.4 | 20.5 | 48.7881 | 22 | - | 57.9903 | 22 | - | 57.9903 |  | 630
| 710 | 710 | 711.2 | 8.8 | - | 26.7518 |  | 13.9 | 15.5 | 41.9484 |  | 17.4 | 19.4 | 52.2469 |  | 20.8 | 23.2 | 62.1495 | 22.5 | - | 67.0632 | - | - | - |  | 710
| 800 | 800 | 801.3 | 10 | - | 34.2496 |  | 15.7 | 17.5 | 53.384 |  | 19.6 | 21.8 | 66.3136 |  | 23.4 | 26.8 | 78.7848 | 25 | - | 83.9983 | - | - | - |  | 800
| 900 | 900 | 901.5 | 11.3 | - | 43.5374 |  | 17.6 | 19.6 | 67.3298 |  | 22 | 24.4 | 83.7425 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 900
| 1000 | 1000 | 1001.6 | 12.5 | - | 53.5151 |  | 19.6 | 21.8 | 83.3083 |  | 24.5 | 27.2 | 103.6149 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1000
** | 1200 | 1200 | - | 14.9 | - | 76.5544 |  | 23.6 | - | 120.3638 | [8 empty] | - | - | - | - | - | - |  | 1200 | bar: 5 to SN 4 7; SN 4 9 to SN 8 11
|  |  |  | ** keine Normabmessung | [5 empty] | * bezogen auf PVC-U mit einer Dichte von | SN 4 7: 1.38; SN 4 8: g/cm3
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Innenabmessungen
|  |  | Anlage 3.2.3.1c | [13 empty] | 2/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Innendurchmesser und innere Rohroberfläche/ Meter
|  | SN 0.5** |  |  | SN 2 |  |  | SN 4 |  |  | SN 8 |  | SN 12 |  | SN 16
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11
|  | S 40 / SDR 81 |  |  | S 25/ SDR 51 |  |  | Serie 20/ SDR 41 |  |  | Serie 16.5 / SDR 34 |  | S 15.5/ SDR 32? |  | S 13.5/ SDR 28?
| dn | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] |  | di [mm] | AR [m2/m] | di [mm] | AR [m2/m] | di [mm] | AR [m2/m] | dn
| 110 | - | - | ** | 104 | 0.32673 |  | 103.6 | 0.32547 |  | 103.6 | 0.32547 | 102.8 | 0.32296 | - | - | 110
| 125 | - | - | ** | 119 | 0.37385 |  | 118.6 | 0.37259 |  | 117.6 | 0.36945 | 117 | 0.36757 | - | - | 125
| 160 | - | - |  | 153.6 | 0.48255 |  | 152 | 0.47752 |  | 150.6 | 0.47312 | 149 | 0.4681 | 148 | 0.46496 | 160
| 200 | - | - |  | 192.2 | 0.60381 |  | 190.2 | 0.59753 |  | 188.2 | 0.59125 | 186.8 | 0.58685 | 185 | 0.58119 | 200
| 250 | - | - |  | 240.2 | 0.75461 |  | 237.6 | 0.74644 |  | 235.4 | 0.73953 | 233.6 | 0.73388 | 231.4 | 0.72696 | 250
| 315 | - | - |  | 302.6 | 0.95065 |  | 299.6 | 0.94122 |  | 296.6 | 0.9318 | 295 | 0.92677 | 291.6 | 0.91609 | 315
| 355 | - | - |  | 341 | 1.0713 |  | 337.6 | 1.0606 |  | 334.2 | 1.0499 | - | - | - | - | 355
| 400 | - | - |  | 384.2 | 1.207 |  | 380.4 | 1.1951 |  | 376.6 | 1.1831 | 374.8 | 1.1775 | 370.2 | 1.163 | 400
| 450 | - | - |  | 432.4 | 1.3584 |  | 428 | 1.3446 |  | 423.6 | 1.3308 | - | - | - | - | 450
| 500 | 487.6 | 1.5318 |  | 480.4 | 1.5092 |  | 475.4 | 1.4935 |  | 470.8 | 1.4791 | 467 | 1.4671 | 462.8 | 1.4539 | 500
| 630 | 614.2 | 1.9296 |  | 605.4 | 1.9019 |  | 599.2 | 1.8824 |  | 593.2 | 1.8636 | 586 | 1.841 | 586 | 1.841 | 630
| 710 | 692.4 | 2.1752 |  | 682.2 | 2.1432 |  | 675.2 | 2.1212 |  | 668.4 | 2.0998 | 665 | 2.0892 | - | - | 710
| 800 | 780 | 2.4504 |  | 768.6 | 2.4146 |  | 760.8 | 2.3901 |  | 753.2 | 2.3662 | 750 | 2.3562 | - | - | 800
| 900 | 877.4 | 2.7564 |  | 864.8 | 2.7168 |  | 856 | 2.6892 |  | - | - | - | - | - | - | 900
| 1000 | 975 | 3.0631 |  | 960.8 | 3.0184 |  | 951 | 2.9877 |  | - | - | - | - | - | - | 1000
** | 1200 | 1170.2 | 3.6763 |  | 1152.8 | 3.6216 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1200
| © Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018) | [8 empty] | ** keine Normabmessung

## PVC-U-Vollfüllung SN0.5
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 3/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 0.5 (Serie 40 / SDR 81)** | [7 empty] | PVC-U
** keine Normabmessung!
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 110
125 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 125
160 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 160
200 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 200
250 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 250
315 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 315
355 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 355
400 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 400
450 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 450
500 | 487.6 | 0.18673 | 2.181 | 407.2663 |  | 2.6756 | 499.6213 |  | 3.0926 | 577.4864 |  | 3.46 | 646.0898 | 3.7922 | 708.1138 | 4.0976 | 765.1518 | 4.3819 | 818.2423 | 4.649 | 868.1065 | 4.9015 | 915.2696 |  | 500
630 | 614.2 | 0.29628 | 2.5198 | 746.5909 |  | 3.0906 | 915.7004 |  | 3.5718 | 1058.275 |  | 3.9958 | 1183.89 | 4.3791 | 1297.4572 | 4.7316 | 1401.8945 | 5.0597 | 1499.1035 | 5.3678 | 1590.405 | 5.6593 | 1676.7606 |  | 630
710 | 692.4 | 0.37653 | 2.715 | 1022.3018 |  | 3.3297 | 1253.7383 |  | 3.8479 | 1448.859 |  | 4.3044 | 1620.7688 | 4.7172 | 1776.1902 | 5.0968 | 1919.1168 | 5.4501 | 2052.1509 | 5.782 | 2177.1002 | 6.0958 | 2295.2809 |  | 710
800 | 780 | 0.47784 | 2.9234 | 1396.8875 |  | 3.5848 | 1712.969 |  | 4.1425 | 1979.4508 |  | 4.6339 | 2214.2322 | 5.0781 | 2426.4944 | 5.4866 | 2621.6918 | 5.8668 | 2803.3787 | 6.2239 | 2974.0239 | 6.5617 | 3135.425 |  | 800
900 | 877.4 | 0.60462 | 3.1441 | 1901.0112 |  | 3.8552 | 2330.9676 |  | 4.4548 | 2693.4528 |  | 4.983 | 3012.8162 | 5.4605 | 3301.547 | 5.8996 | 3567.0651 | 6.3084 | 3814.2051 | 6.6923 | 4046.3255 | 7.0554 | 4265.8714 |  | 900
1000 | 975 | 0.74662 | 3.3555 | 2505.3048 |  | 4.1142 | 3071.7191 |  | 4.7538 | 3549.2464 |  | 5.3173 | 3969.9651 | 5.8267 | 4350.3289 | 6.2952 | 4700.1128 | 6.7313 | 5025.6858 | 7.1408 | 5331.4723 | 7.5282 | 5620.6935 |  | 1000
1200 | 1170.2 | 1.0755 | 3.754 | 4037.398 |  | 4.6022 | 4949.6426 |  | 5.3173 | 5718.7242 |  | 5.9473 | 6396.3103 | 6.5169 | 7008.9016 | 7.0407 | 7572.2417 | 7.5282 | 8096.5887 | 7.9861 | 8589.0683 | 8.4192 | 9054.8686 |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Vollfüllung SN2
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 4/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 2 (Serie 25/ SDR 51) | [7 empty] | PVC-U
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 104 | 0.0084949 | 0.80549 | 6.8425 |  | 0.99061 | 8.4151 |  | 1.1467 | 9.7414 |  | 1.2843 | 10.9102 | 1.4087 | 11.967 | 1.5231 | 12.9389 | 1.6296 | 13.8436 | 1.7297 | 14.6934 | 1.8243 | 15.4971 |  | 110
125 | 119 | 0.011122 | 0.88076 | 9.7958 |  | 1.0828 | 12.0434 |  | 1.2533 | 13.9388 |  | 1.4034 | 15.609 | 1.5392 | 17.1191 | 1.6641 | 18.508 | 1.7803 | 19.8008 | 1.8895 | 21.0151 | 1.9928 | 22.1637 |  | 125
160 | 153.6 | 0.01853 | 1.0416 | 19.3011 |  | 1.2799 | 23.7167 |  | 1.4809 | 27.4401 |  | 1.6579 | 30.7211 | 1.818 | 33.6875 | 1.9652 | 36.4157 | 2.1023 | 38.9551 | 2.231 | 41.3403 | 2.3528 | 43.5963 |  | 160
200 | 192.2 | 0.029013 | 1.2052 | 34.9665 |  | 1.4803 | 42.9483 |  | 1.7123 | 49.6786 |  | 1.9167 | 55.6088 | 2.1015 | 60.9706 | 2.2714 | 65.9015 | 2.4296 | 70.4912 | 2.5782 | 74.8021 | 2.7187 | 78.8795 |  | 200
250 | 240.2 | 0.045314 | 1.3916 | 63.0576 |  | 1.7086 | 77.424 |  | 1.9759 | 89.5374 |  | 2.2115 | 100.2105 | 2.4244 | 109.8603 | 2.6202 | 118.7346 | 2.8025 | 126.9948 | 2.9737 | 134.7532 | 3.1357 | 142.0914 |  | 250
315 | 302.6 | 0.071916 | 1.6131 | 116.0077 |  | 1.98 | 142.3916 |  | 2.2893 | 164.6372 |  | 2.5618 | 184.2373 | 2.8082 | 201.958 | 3.0348 | 218.2545 | 3.2458 | 233.4231 | 3.4439 | 247.6702 | 3.6312 | 261.1455 |  | 315
355 | 341 | 0.091327 | 1.7404 | 158.9461 |  | 2.1359 | 195.0662 |  | 2.4694 | 225.5204 |  | 2.7632 | 252.3528 | 3.0288 | 276.6121 | 3.2731 | 298.9215 | 3.5005 | 319.687 | 3.714 | 339.1907 | 3.916 | 357.638 |  | 355
400 | 384.2 | 0.11593 | 1.877 | 217.6044 |  | 2.3032 | 267.0172 |  | 2.6626 | 308.6783 |  | 2.9792 | 345.3846 | 3.2654 | 378.5708 | 3.5287 | 409.0894 | 3.7737 | 437.4959 | 4.0039 | 464.1763 | 4.2215 | 489.4116 |  | 400
450 | 432.4 | 0.14685 | 2.0223 | 296.9714 |  | 2.4812 | 364.3596 |  | 2.8681 | 421.1755 |  | 3.209 | 471.2338 | 3.5172 | 516.4914 | 3.8007 | 558.111 | 4.0645 | 596.8502 | 4.3122 | 633.2352 | 4.5466 | 667.6495 |  | 450
500 | 480.4 | 0.18126 | 2.1608 | 391.6528 |  | 2.6508 | 480.4741 |  | 3.0639 | 555.36 |  | 3.4279 | 621.3387 | 3.757 | 680.9897 | 4.0597 | 735.8456 | 4.3414 | 786.9049 | 4.6059 | 834.8613 | 4.8562 | 880.2201 |  | 500
630 | 605.4 | 0.28786 | 2.4973 | 718.8513 |  | 3.063 | 881.6884 |  | 3.5399 | 1018.9749 |  | 3.9601 | 1139.931 | 4.34 | 1249.2861 | 4.6893 | 1349.85 | 5.0145 | 1443.4537 | 5.3199 | 1531.3689 | 5.6088 | 1614.5218 |  | 630
710 | 682.2 | 0.36552 | 2.6901 | 983.2899 |  | 3.2991 | 1205.9089 |  | 3.8126 | 1393.5957 |  | 4.265 | 1558.9561 | 4.674 | 1708.4563 | 5.0501 | 1845.9378 | 5.4002 | 1973.9037 | 5.729 | 2094.0928 | 6.0401 | 2207.7711 |  | 710
800 | 768.6 | 0.46397 | 2.8968 | 1344.034 |  | 3.5523 | 1648.1741 |  | 4.105 | 1904.5885 |  | 4.5919 | 2130.5002 | 5.0321 | 2334.7435 | 5.4369 | 2522.5668 | 5.8137 | 2697.39 | 6.1676 | 2861.5886 | 6.5023 | 3016.8923 |  | 800
900 | 864.8 | 0.58738 | 3.1161 | 1830.3714 |  | 3.821 | 2244.3734 |  | 4.4152 | 2593.4083 |  | 4.9387 | 2900.9214 | 5.412 | 3178.9387 | 5.8473 | 3434.6046 | 6.2524 | 3672.5745 | 6.633 | 3896.082 | 6.9929 | 4107.4816 |  | 900
1000 | 960.8 | 0.72503 | 3.3253 | 2410.9629 |  | 4.0772 | 2956.0761 |  | 4.711 | 3415.6453 |  | 5.2695 | 3820.5424 | 5.7744 | 4186.6023 | 6.2387 | 4523.2323 | 6.6708 | 4836.5619 | 7.0767 | 5130.8491 | 7.4607 | 5409.194 |  | 1000
1200 | 1152.8 | 1.0438 | 3.7196 | 3882.3697 |  | 4.5601 | 4759.6275 |  | 5.2687 | 5499.2134 |  | 5.893 | 6150.8129 | 6.4574 | 6739.9104 | 6.9764 | 7281.6455 | 7.4595 | 7785.8832 | 7.9132 | 8259.4755 | 8.3424 | 8707.4118 |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Vollfüllung SN4
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 5/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN4 (Serie 20 / SDR 41) | [7 empty] | PVC-U
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 103.6 | 0.0084296 | 0.80343 | 6.7726 |  | 0.98809 | 8.3292 |  | 1.1438 | 9.642 |  | 1.2811 | 10.7989 | 1.4052 | 11.845 | 1.5193 | 12.807 | 1.6255 | 13.7025 | 1.7253 | 14.5436 | 1.8197 | 15.3392 |  | 110
125 | 118.6 | 0.011047 | 0.8788 | 9.7085 |  | 1.0804 | 11.936 |  | 1.2505 | 13.8146 |  | 1.4003 | 15.47 | 1.5358 | 16.9668 | 1.6604 | 18.3433 | 1.7764 | 19.6246 | 1.8853 | 20.8281 | 1.9884 | 21.9665 |  | 125
160 | 152 | 0.018146 | 1.0345 | 18.7721 |  | 1.2712 | 23.0672 |  | 1.4708 | 26.689 |  | 1.6467 | 29.8804 | 1.8057 | 32.7659 | 1.9519 | 35.4196 | 2.0881 | 37.8897 | 2.2159 | 40.2098 | 2.3369 | 42.4042 |  | 160
200 | 190.2 | 0.028413 | 1.1971 | 34.0113 |  | 1.4703 | 41.7758 |  | 1.7008 | 48.3229 |  | 1.9038 | 54.0917 | 2.0874 | 59.3075 | 2.2562 | 64.1042 | 2.4133 | 68.569 | 2.5609 | 72.7626 | 2.7005 | 76.7291 |  | 200
250 | 237.6 | 0.044339 | 1.3819 | 61.27 |  | 1.6967 | 75.2303 |  | 1.9622 | 87.0014 |  | 2.1961 | 97.3729 | 2.4076 | 106.75 | 2.6021 | 115.3735 | 2.7831 | 123.4003 | 2.9532 | 130.9394 | 3.114 | 138.0702 |  | 250
315 | 299.6 | 0.070497 | 1.6029 | 112.9992 |  | 1.9675 | 138.7006 |  | 2.2748 | 160.3708 |  | 2.5457 | 179.4641 | 2.7905 | 196.7265 | 3.0157 | 212.6014 | 3.2253 | 227.3778 | 3.4222 | 241.2563 | 3.6084 | 254.3832 |  | 315
355 | 337.6 | 0.089515 | 1.7294 | 154.8045 |  | 2.1224 | 189.9858 |  | 2.4538 | 219.6485 |  | 2.7457 | 245.7835 | 3.0097 | 269.4124 | 3.2524 | 291.1419 | 3.4784 | 311.3678 | 3.6906 | 330.3646 | 3.8913 | 348.3325 |  | 355
400 | 380.4 | 0.11365 | 1.8652 | 211.9847 |  | 2.2888 | 260.1243 |  | 2.6459 | 300.712 |  | 2.9606 | 336.4726 | 3.2451 | 368.8037 | 3.5067 | 398.5361 | 3.7502 | 426.2108 | 3.9789 | 452.2038 | 4.1952 | 476.7889 |  | 400
450 | 428 | 0.14387 | 2.0093 | 289.0896 |  | 2.4653 | 354.693 |  | 2.8498 | 410.0043 |  | 3.1885 | 458.7369 | 3.4947 | 502.796 | 3.7764 | 543.3134 | 4.0385 | 581.0267 | 4.2847 | 616.4483 | 4.5176 | 649.9512 |  | 450
500 | 475.4 | 0.1775 | 2.1466 | 381.0307 |  | 2.6334 | 467.448 |  | 3.0439 | 540.307 |  | 3.4056 | 604.5 | 3.7325 | 662.5365 | 4.0332 | 715.9077 | 4.3131 | 765.5851 | 4.5759 | 812.2437 | 4.8245 | 856.3749 |  | 500
630 | 599.2 | 0.28199 | 2.4813 | 699.6948 |  | 3.0434 | 858.2001 |  | 3.5173 | 991.8347 |  | 3.9348 | 1109.5732 | 4.3123 | 1216.0194 | 4.6594 | 1313.9083 | 4.9825 | 1405.022 | 5.286 | 1490.5987 | 5.573 | 1571.5397 |  | 630
710 | 675.2 | 0.35806 | 2.6729 | 957.0562 |  | 3.2781 | 1173.7455 |  | 3.7883 | 1356.4333 |  | 4.2378 | 1517.3894 | 4.6442 | 1662.9077 | 5.018 | 1796.7274 | 5.3658 | 1921.285 | 5.6926 | 2038.273 | 6.0016 | 2148.9236 |  | 710
800 | 760.8 | 0.4546 | 2.8785 | 1308.592 |  | 3.53 | 1604.7242 |  | 4.0791 | 1854.3875 |  | 4.563 | 2074.3512 | 5.0005 | 2273.2171 | 5.4027 | 2456.0953 | 5.7772 | 2626.3157 | 6.1289 | 2786.1912 | 6.4615 | 2937.4061 |  | 800
900 | 856 | 0.57549 | 3.0965 | 1782.0091 |  | 3.7969 | 2185.0879 |  | 4.3874 | 2524.9138 |  | 4.9077 | 2824.3136 | 5.378 | 3094.9958 | 5.8106 | 3343.9164 | 6.2132 | 3575.6078 | 6.5913 | 3793.2185 | 6.9489 | 3999.0407 |  | 900
1000 | 951 | 0.71031 | 3.3044 | 2347.1493 |  | 4.0515 | 2877.8537 |  | 4.6814 | 3325.2754 |  | 5.2364 | 3719.4703 | 5.7381 | 4075.8546 | 6.1995 | 4403.5868 | 6.6289 | 4708.6346 | 7.0323 | 4995.1433 | 7.4138 | 5266.1311 |  | 1000
1200 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Vollfüllung SN8
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 6/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 8 (Serie 16.5 / SDR 34) | [7 empty] | PVC-U
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 103.6 | 0.0084296 | 0.80343 | 6.7726 |  | 0.98809 | 8.3292 |  | 1.1438 | 9.642 |  | 1.2811 | 10.7989 | 1.4052 | 11.845 | 1.5193 | 12.807 | 1.6255 | 13.7025 | 1.7253 | 14.5436 | 1.8197 | 15.3392 |  | 110
125 | 117.6 | 0.010862 | 0.8739 | 9.4921 |  | 1.0744 | 11.6703 |  | 1.2435 | 13.5072 |  | 1.3926 | 15.1259 | 1.5273 | 16.5895 | 1.6512 | 17.9355 | 1.7666 | 19.1884 | 1.8749 | 20.3652 | 1.9774 | 21.4784 |  | 125
160 | 150.6 | 0.017813 | 1.0283 | 18.3167 |  | 1.2636 | 22.508 |  | 1.462 | 26.0423 |  | 1.6368 | 29.1566 | 1.7949 | 31.9724 | 1.9403 | 34.562 | 2.0756 | 36.9724 | 2.2027 | 39.2364 | 2.3229 | 41.3779 |  | 160
200 | 188.2 | 0.027818 | 1.1889 | 33.0725 |  | 1.4603 | 40.6233 |  | 1.6892 | 46.9903 |  | 1.8909 | 52.6005 | 2.0732 | 57.6728 | 2.2409 | 62.3376 | 2.397 | 66.6796 | 2.5436 | 70.7578 | 2.6822 | 74.6152 |  | 200
250 | 235.4 | 0.043521 | 1.3736 | 59.7822 |  | 1.6866 | 73.4045 |  | 1.9505 | 84.8906 |  | 2.1831 | 95.0111 | 2.3933 | 104.1612 | 2.5867 | 112.5759 | 2.7666 | 120.4085 | 2.9357 | 127.7651 | 3.0956 | 134.7233 |  | 250
315 | 296.6 | 0.069093 | 1.5926 | 110.0393 |  | 1.9549 | 135.0693 |  | 2.2603 | 156.1734 |  | 2.5295 | 174.7679 | 2.7728 | 191.5794 | 2.9965 | 207.0397 | 3.2048 | 221.4301 | 3.4004 | 234.9461 | 3.5855 | 247.7301 |  | 315
355 | 334.2 | 0.087721 | 1.7183 | 150.7303 |  | 2.1088 | 184.988 |  | 2.4381 | 213.8719 |  | 2.7282 | 239.3209 | 2.9905 | 262.3294 | 3.2317 | 283.4886 | 3.4562 | 303.1835 | 3.6671 | 321.6816 | 3.8666 | 339.1778 |  | 355
400 | 376.6 | 0.11139 | 1.8534 | 206.4554 |  | 2.2743 | 253.3423 |  | 2.6292 | 292.8738 |  | 2.9419 | 327.7038 | 3.2246 | 359.1937 | 3.4846 | 388.1524 | 3.7266 | 415.107 | 3.9538 | 440.4237 | 4.1688 | 464.369 |  | 400
450 | 423.6 | 0.14093 | 1.9963 | 281.3381 |  | 2.4494 | 345.1863 |  | 2.8313 | 399.0178 |  | 3.1679 | 446.4466 | 3.4721 | 489.327 | 3.752 | 528.7604 | 4.0124 | 565.4648 | 4.257 | 599.9387 | 4.4884 | 632.5453 |  | 450
500 | 470.8 | 0.17409 | 2.1335 | 371.417 |  | 2.6174 | 455.6583 |  | 3.0254 | 526.6829 |  | 3.3849 | 589.2596 | 3.7099 | 645.8349 | 4.0087 | 697.8623 | 4.2869 | 746.2889 | 4.5482 | 791.7727 | 4.7953 | 834.7928 |  | 500
630 | 593.2 | 0.27637 | 2.4657 | 681.459 |  | 3.0243 | 835.8405 |  | 3.4953 | 965.9985 |  | 3.9102 | 1080.6741 | 4.2854 | 1184.351 | 4.6303 | 1279.6933 | 4.9515 | 1368.4368 | 5.253 | 1451.7872 | 5.5383 | 1530.6225 |  | 630
710 | 668.4 | 0.35088 | 2.6561 | 931.9893 |  | 3.2575 | 1143.0126 |  | 3.7646 | 1320.9234 |  | 4.2113 | 1477.6709 | 4.6152 | 1619.3843 | 4.9866 | 1749.705 | 5.3323 | 1871.0058 | 5.657 | 1984.9349 | 5.9641 | 2092.6923 |  | 710
800 | 753.2 | 0.44556 | 2.8607 | 1274.6182 |  | 3.5081 | 1563.0741 |  | 4.0539 | 1806.2657 |  | 4.5348 | 2020.5277 | 4.9695 | 2214.2387 | 5.3693 | 2392.3765 | 5.7414 | 2558.1846 | 6.091 | 2713.916 | 6.4215 | 2861.2113 |  | 800
900 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 900
1000 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1000
1200 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Vollfüllung SN12
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 7/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 12 (Serie 15.5 / SDR 32) | [7 empty] | PVC-U
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | 102.8 | 0.0083 | 0.79929 | 6.6341 |  | 0.98302 | 8.159 |  | 1.138 | 9.4451 |  | 1.2745 | 10.5785 | 1.398 | 11.6033 | 1.5115 | 12.5457 | 1.6172 | 13.423 | 1.7165 | 14.247 | 1.8104 | 15.0264 |  | 110
125 | 117 | 0.010751 | 0.87094 | 9.3638 |  | 1.0708 | 11.5126 |  | 1.2394 | 13.3248 |  | 1.3879 | 14.9217 | 1.5222 | 16.3656 | 1.6457 | 17.6935 | 1.7607 | 18.9296 | 1.8687 | 20.0906 | 1.9708 | 21.1887 |  | 125
160 | 149 | 0.017437 | 1.0211 | 17.8047 |  | 1.2548 | 21.8793 |  | 1.4518 | 25.3152 |  | 1.6255 | 28.3428 | 1.7825 | 31.0802 | 1.9268 | 33.5977 | 2.0612 | 35.9411 | 2.1875 | 38.1421 | 2.3069 | 40.2239 |  | 160
200 | 186.8 | 0.027406 | 1.1831 | 32.4249 |  | 1.4533 | 39.8284 |  | 1.6811 | 46.0712 |  | 1.8818 | 51.5719 | 2.0633 | 56.5453 | 2.2301 | 61.1191 | 2.3855 | 65.3764 | 2.5314 | 69.375 | 2.6694 | 73.1572 |  | 200
250 | 233.6 | 0.042858 | 1.3669 | 58.5816 |  | 1.6783 | 71.9312 |  | 1.941 | 83.1874 |  | 2.1724 | 93.1052 | 2.3816 | 102.0722 | 2.574 | 110.3185 | 2.7531 | 117.9943 | 2.9213 | 125.2036 | 3.0804 | 132.0226 |  | 250
315 | 295 | 0.068349 | 1.5871 | 108.4805 |  | 1.9482 | 133.1569 |  | 2.2526 | 153.9629 |  | 2.5208 | 172.2947 | 2.7633 | 188.8687 | 2.9863 | 204.1106 | 3.1939 | 218.2977 | 3.3888 | 231.6228 | 3.5732 | 244.2262 |  | 315
355 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 355
400 | 374.8 | 0.11033 | 1.8478 | 203.8677 |  | 2.2675 | 250.1683 |  | 2.6213 | 289.2055 |  | 2.9331 | 323.6 | 3.2149 | 354.6962 | 3.4741 | 383.2927 | 3.7154 | 409.9103 | 3.9419 | 434.9104 | 4.1563 | 458.5564 |  | 400
450 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 450
500 | 467 | 0.17129 | 2.1227 | 363.5892 |  | 2.6042 | 446.0588 |  | 3.0101 | 515.5895 |  | 3.3677 | 576.8502 | 3.6911 | 632.2357 | 3.9885 | 683.1689 | 4.2652 | 730.5771 | 4.5252 | 775.1044 | 4.7711 | 817.2197 |  | 500
630 | 586 | 0.2697 | 2.447 | 659.9665 |  | 3.0014 | 809.4876 |  | 3.4688 | 935.548 |  | 3.8806 | 1046.6133 | 4.2529 | 1147.0264 | 4.5953 | 1239.3672 | 4.914 | 1325.3169 | 5.2133 | 1406.0434 | 5.4964 | 1482.3969 |  | 630
710 | 665 | 0.34732 | 2.6477 | 919.6093 |  | 3.2472 | 1127.8341 |  | 3.7527 | 1303.3857 |  | 4.198 | 1458.0546 | 4.6006 | 1597.8888 | 4.9708 | 1726.4813 | 5.3154 | 1846.1736 | 5.6391 | 1958.5919 | 5.9453 | 2064.9205 |  | 710
800 | 750 | 0.44179 | 2.8531 | 1260.4779 |  | 3.4988 | 1545.7386 |  | 4.0432 | 1786.2366 |  | 4.5228 | 1998.1253 | 4.9564 | 2189.6908 | 5.3552 | 2365.8555 | 5.7264 | 2529.8271 | 6.075 | 2683.8337 | 6.4047 | 2829.4975 |  | 800
900 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 900
1000 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1000
1200 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## PVC-U-Vollfüllung SN16
[5 empty] | Anlage 3.2.3.1c | [19 empty] | 8/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Hydraulische Kennwerte bei Vollfüllung | [8 empty] | betriebl. Rauigkeit: |  |  |  | kb = | 0.5 | mm | SN 16 (Serie 13.5 / SDR 28) | [7 empty] | PVC-U
1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  | 7 | 10 |  | 11
|  | Gefälle | 10 | ‰ |  | 15 | ‰ |  | 20 | ‰ |  | 25 | ‰ | 30 | ‰ | 35 | ‰ | 40 | ‰ | 45 | ‰ | 50 | ‰
dn | di [mm] | Ai [m2] | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] |  | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] | v [m/s] | Q [l/s] |  | dn
110 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 110
125 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 125
160 | 148 | 0.017203 | 1.0166 | 17.4893 |  | 1.2493 | 21.4919 |  | 1.4455 | 24.8673 |  | 1.6184 | 27.8414 | 1.7747 | 30.5306 | 1.9184 | 33.0036 | 2.0523 | 35.3056 | 2.1779 | 37.4678 | 2.2968 | 39.5129 |  | 160
200 | 185 | 0.02688 | 1.1757 | 31.6039 |  | 1.4442 | 38.8207 |  | 1.6706 | 44.906 |  | 1.8701 | 50.2679 | 2.0504 | 55.1158 | 2.2163 | 59.5742 | 2.3707 | 63.7241 | 2.5157 | 67.6219 | 2.6528 | 71.3087 |  | 200
250 | 231.4 | 0.042055 | 1.3586 | 57.1347 |  | 1.6682 | 70.1556 |  | 1.9293 | 81.1346 |  | 2.1593 | 90.8082 | 2.3672 | 99.5544 | 2.5585 | 107.5977 | 2.7365 | 115.0845 | 2.9037 | 122.1164 | 3.0619 | 128.7674 |  | 250
315 | 291.6 | 0.066783 | 1.5755 | 105.2135 |  | 1.9339 | 129.1488 |  | 2.2361 | 149.3299 |  | 2.5023 | 167.1112 | 2.743 | 183.1874 | 2.9644 | 197.9716 | 3.1705 | 211.7326 | 3.364 | 224.6576 | 3.5471 | 236.8825 |  | 315
355 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 355
400 | 370.2 | 0.10764 | 1.8334 | 197.3459 |  | 2.2499 | 242.1688 |  | 2.601 | 279.9602 |  | 2.9103 | 313.257 | 3.19 | 343.3608 | 3.4472 | 371.0448 | 3.6866 | 396.8129 | 3.9114 | 421.0152 | 4.1241 | 443.9066 |  | 400
450 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 450
500 | 462.8 | 0.16822 | 2.1107 | 355.0568 |  | 2.5894 | 435.595 |  | 2.9931 | 503.4975 |  | 3.3487 | 563.3236 | 3.6703 | 617.4121 | 3.966 | 667.1526 | 4.2412 | 713.4506 | 4.4997 | 756.9352 | 4.7442 | 798.0643 |  | 500
630 | 586 | 0.2697 | 2.447 | 659.9665 |  | 3.0014 | 809.4876 |  | 3.4688 | 935.548 |  | 3.8806 | 1046.6133 | 4.2529 | 1147.0264 | 4.5953 | 1239.3672 | 4.914 | 1325.3169 | 5.2133 | 1406.0434 | 5.4964 | 1482.3969 |  | 630
710 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 710
800 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 800
900 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 900
1000 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1000
1200 | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1200
nach Pradtl-Colebrook
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)

## Wandrauhigkeiten & Teilfüllung
| Anlage 3.2.3.1c |  | 9/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen |  | Rauhigkeit und Teilfüllung
Rohrmaterial | kb [mm]
PE, PP, PVC | 0.25 - 0.6
Beton | 2.0 - 3.0
Guss | 1.0 - 1.5 ?
Steinzeug | 0.2 - 0.6
GFK
“Tables for the hydraulic design of pipes, sewers and channels”
Authors: HR Wallingford and D.I.H. Barr
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)
Füllgrad h/di
Max. zulässiger Teilfüllungsgrad = 0.85

## Legende
| Anlage 3.2.3.1c | 10/10
Merkblatt - Abmessungen und hydraulische Kennwerte von kompakten Vollwandkanalrohrleitungen aus PVC-U
Leitfaden RL-03
Kanalisation
Legende der Abkürzungen
Abkürzung | Beschreibung
dn | nomineller Aussendurchmesser [mm]
e | Wanddicke [mm]
di | errechneter Innendurchmesser (auf Basis von dn und e) [mm]
AR | benetzte Rohrinnenoberfläche pro Meter [m2]
kg/m | Metergewicht des Rohrs [kg/m]
Ai | innere Kreisquerschnittsfläche des Rohrs [m2]
v | Fliessgeschwindigkeit bei Vollfüllung [m/s]
Q | Volumenstrom bei Vollfüllung [l/s]
kb | Betriebliche Wandrauhigkeit mit Ablagerungen [mm]
© Copyright by VKR, Verband Kunststoff-Rohre und –Rohrleitungsteile (10.2018)